## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
2018
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  |  | BIOGAS
|  |  | Digestore anaerobico [1] : | Digestore anaerobico monostadio da 249 kWe mesofilo (41°C)
|  |  | Denominazione impianto [2] : | IAFR 5814
|  |  | Anno di realizzazione [3] : | 2012
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  |  | Nome Impresa Agricola [4] : | ENER AVI srl già Az Agr. Capetta Luigi ditta individuale
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  |  | Sede: | Via: | Cascina Boschi |  | n.
|  |  |  | Comune | Neive |  | ( CN )
|  |  | Recapiti : | tel: | 3356284295 | sito internet:
|  |  | Superficie agricola aziendale: [6] | 90 ha in affitto
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 249
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 1000000
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 305388
|  | Apr-Giu | kWhe | 451694.88
|  | Lug-Set | kWhe | 377295.68
|  | Ott-Dic | kWhe | 406544.32
| Autoconsumo impianto [10] : | 16%
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | Cessione Totale in TO 102243
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | Essicazione e pellettizzazione digestato
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini |  |  |  |  | 0
| Letame equino | 2 | 20 |  |  | 20 | 65 | 58%
| Pollina umida | 60000 | 1320 |  |  | 1320 | 55 | 60%
| Pollina secca | 180000 | 1800 |  |  | 1800 | 245 | 64%
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]:
Caratteristiche dei digestori [17]: Monostadio; mesofilo 41°C, da 2.218 mc con sistema di agitazione ad immersione (4 agitatori laterali)
Dimensionamento delle vasche [18]: vasca di stoccaggio da 3.000 mc coperta, a tenuta, con agitatori ad immersione (3 agitatori laterali)
Sistema di desolforazione del biogas naturale all'interno del gasometro
Sistema di produzione di energia elettrica [19]: cogeneratore MAN J208 GS, motore a combustione interna, 8 cilindri, potenza elettrica installata 249 kWe, rendimento 38%
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: Recupero termico dalla linea bassa del cogeneratore dal circuito di raffreddamento dello stesso (89°C)
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]:
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza:
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: Essicazione e Pellettizzazione
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 0 |  |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 0 |  |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 90 | 0 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 0
| equini |  | 2
| avicoli ovaiole |  | 60000
| avicoli broiler |  | 180000
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  | 34000 |  | €/anno
| Numero di fermi ordinari |  | n |  | totale ore/anno | 700
| Numero di fermi straordinari |  | n |  | totale ore/anno | 1800
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
| Descrizione sistema di gestione del digestato [24]: |  | meccanico CRIMAN
| tot digestato prodotto |  | 1905 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 1485 | t/anno
| parte liquida |  | 1682.25 | t/anno
| parte solida |  | 222.75 | t/anno
| conferimento esterno |  | 420 | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 16%
autoconsumi aziendali
| energia termica per digestore |  | 50 kWt
| energia termica per usi aziendali |  | 70 kWt
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto | 2600000 | €
| Costi di esercizio [25] | 288750 | €/anno
| Costi per servizi | 132750 | €/anno
| Costi manutenzione | 34000 | €/anno
| Costi per godimento beni di terzi | 26750 | €/anno
| Costi materia prima | 0 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari | 22000 | €/anno
| Costo polizza assicurativa | 5000 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 1000 | €/anno
| Costo personale/manodopera | 67250 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: Contributo Enama | 375000 | €
| Tempo di rientro dell'investimento sull'Equity | 5 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | DIA Comune di Neive del 19/07/2011
Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
La Società Agricola Ener Avi srl ha predisposto un piano di Monitoraggio e controllo finalizzato alla verifica e prevenzione dell’ambiente ed all’efficienza dell’impianto di produzione di energia elettrica, sviluppato con il supporto di tecnici esterni qualificati consistente, nello specifico, in: analisi delle biomasse utilizzate. Le analisi previste sono: solidi totali o sostanza secca, solidi volatili o sostanza organica, pH, , Azoto totale (NTK), azoto ammoniacale (N-NH4); analisi annuale della qualità del biogas prodotto (metano, biossido di carbonio, idrogeno solforato e ammoniaca);analisi del digestato prodotto (2 campioni, uno al semedtre, sia di digestato solido che della frazione chiarificata). Le analisi previste sono: solidi totali o sostanza secca, solidi volatili o sostanza organica, pH, rapporto acidità volatile su alcalinità totale (FOS/TAC), Azoto totale (NTK), azoto ammoniacale (N-NH4+); titolazione fermentatore;i parametri di processo: a) Temperatura funzionamento digestore, b) Produzione biogas come riempimento del gasometro, c) Produzione energia elettrica lorda, d) Immissione EE in rete, e) Autoconsumi, f) Perdita su linea e sul container. La raccolta delle informazioni sopra riportate ha dato origine ad un foglio di excell riepilogativo contenente i parametri monitorati ed utilizzati per la definizione della gestione dell'impianto stesso.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.