## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | Impianto a 3 stadi con alimentazione liquida/solida separate, in mesofilia
|  | Denominazione impianto [2] : | Fontana - cod. IAFR 3988
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2009-01-01
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] :
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | del Colombarone |  | n. | 6
|  |  | Comune | Castel San Giovanni |  | ( ) | PC
|  | Recapiti : | tel: |  | sito internet:
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 187.70.91 (PAC 2016)
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 766
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 582
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 1535412
|  | Apr-Giu | kWhe | 1554955
|  | Lug-Set | kWhe | 1581634
|  | Ott-Dic | kWhe | 1523056
| Autoconsumo impianto [10] : | 9%
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | cessione totale dell'energia al netto degli autoconsumi di impianto (T.O.)
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | installato nel 2013 impianto recupero calore fumi su cogener. 526 kWel. per alimentare due gruppi ORC da 18 + 18 kWel.
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| triticale | 55.7436 | 1400 | 25.115 |  | 1400 | 213 | 52
| mais | 131.8944 | 7000 | 53.0728 |  | 7000 | 232 | 52
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini |  |  |  |  | 0
| suini | 11343 | 36189.64 |  |  | 36189.64 | 28 | 60
| avicoli |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| melasso di barbabietola |  |  |  | 550 | 550 | 431 | 54
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]: fresatura
Caratteristiche dei digestori [17]: dig. 1: diam. 20,00 x h 6,00; dig. 2 e dig. 3: diam. 18,30 x h 6,00; temperature del processo 39-42°C; miscelatori ad asse orizzontale con aspi dotati di pale sulla parte terminale, n°2 miscelatori per digestore.
Dimensionamento delle vasche [18]:
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]: inizialmente l'impianto era configurato con due gruppi della potenza elettrica di 120 kW cad., successivamente affiancati da un nuovo gruppo da 526 kWel.. In seguito si è proceduto alla sostituzione dei due gruppi da 120 kWel. con un gruppo da 204 kWel. e due ORC della potenza elettrica di 18 kW cad. L'ultimo intervento è stato realizzato mantenendo inalterata la potenza elettrica complessivamente installata (pari a 766 kWel.).
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: nella configurazione definitiva si ha: 1) scambiatore acqua-olio/liquido per liquidi di raffreddamento nuovo gruppo 204 kWel.; 2) scambiatore acqua-olio/liquido per liquidi di raffreddamento gruppo 526 kWel; 3) scambiatore fumi / liquido per gas di scarico cogeneratore 526 kWel. i recuperi 1) e 2) in parte sono dedicati alla termostatazione dell'impianto; 2) per la parte disponibile e 3) sono utilizzati per alimentare i due gruppi ORC della potenza elettrica di 18 kW cadauno.
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: è installata una rete di teleriscaldamento utilizzabile per il riscaldamento della broda dei suini, che attualmente non è sfruttata in quanto tutto il calore recuperato (al netto della quota necessaria per la termostatazione del processo di digestione anaerobica) è utilizzato per alimentare i due ORC.
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: n°3 vasche della superficie di mq 1.616,76 ognuna, con volume utile nominale di 5.000 mc cad.; n°2 vasche della superficie di mq 2.164,10 ognuna, con volume utile nominale di 5.000 mc; tempo di stoccaggio 189 giorni.
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: nel 2013 è stato abbinato un sistema di sedimentazione a valle dell'impianto di separazione solido/liquido per estrarre anche le parti fini e pesanti dal digestato chiarificato inviato allo stoccaggio.
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 0 | 0 |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 150.0283 | 150.0283 |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 150.0283 | 150.0283 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 0
| suini |  | 11343
| avicoli |  | 0
| altro (specificare) |  | 0
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  |  |  | €/anno | 200000
| Numero di fermi ordinari |  | n 6 |  | totale ore/anno | h 120
| Numero di fermi straordinari |  | n |  | totale ore/anno | h
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica | 20 |  |  | %
Gestione del digestato
Descrizione sistema di gestione del digestato [24]:
| tot digestato prodotto |  | 44500 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 20700 | t/anno
| parte liquida |  | 20700 | t/anno
| parte solida |  |  | t/anno
| conferimento esterno |  | 23800 | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 9%
| autoconsumi aziendali |  | 0%
| energia termica per digestore |  | 20% (stimata)
| energia termica per usi aziendali |  | 80% (stimata)
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto | 3500000 | Tot. €/anno
| Costi di esercizio [25] | 15000 | €/anno
|  | 165000 | €/anno
|  | 20000 | €/anno
|  | 20000 | €/anno
€/anno
| Costi materia prima | 400000 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari | - | €/anno
| Costo polizza assicurativa | 4500 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | - | €/anno
| Costo personale/manodopera | 50000 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: | 302000 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 4 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | Le procedure Autorizzative dell'impianto hanno preso avvio mediante la presentazione di DIA nel 2008, cui hanno fatto seguito successivi Atti (sempre DIA o PAS) per gli ultimi adeguamenti. Parallelamente, poichè l'impianto è inserito in un'azienda che ricade nell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in quanto dotata di allevamento di suini con più di 2.000 posti, si è di volta in volta provveduto ad aggiornare l'AIA medesima, che ricomprende tutte le Autorizzazioni Ambientali.
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | L'azienda ha inserito alcuni sottoprodotti dell'industria agroalimentare nel piano di alimentazione dell'impianto, nell'ambito della procedura di rinnovo AIA e nell'aggiornamento della Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato prodotto in azienda.
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
Il Piano di Monitoraggio è stato attivato secondo le annotazioni indicate all'atto della domanda di finaziamento. L'Azienda provvede alla registrazione delle materie prime utilizzate nell'alimentazione e dei dati produttivi finali, verificando i parametri di controllo intermedi del processo. Per quanto attiene ai controlli sul sistema di abbattimento delle emissioni, questi vengono effettuati nell'ambito delle operazioni di manutenzione programmata, sotto il controllo della Ditta installatrice che provvede alla tenuta delle registrazioni degli interventi. A tali rilievi si aggiungono quelli eseguiti da ditte esterne specializzate per quanto relativo alla verifica delle emissioni convogliate dai gruppi di cogenerazione. L'Azienda effettua comunque la registrazione delle manutenzioni ordinarie svolte sul cogeneratore, per il mantenimento dell'efficienza programmata. Per ciò che riguarda le fasi successive alla digestione anaerobica, l'Azienda effettua la registrazione delle date delle operazioni, dei volumi di effluenti distribuiti e dei terreni impiegati nell'ambito dell'Utilizzazione Agronomica degli effluenti.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
L'Azienda ha organizzato nel corso degli anni una serie di visite presso l'impianto allo scopo di illustrare le attività e le caratteristiche dell'insediamento; queste visite sono state indirizzate in generale alla descrizione delle varie fasi del processo di digestione anaerobica e completate tenendo conto delle specifiche peculiarità presenti nell'insediamento, quali i sistemi di recupero calore e i gruppi ORC. Il programma divulgativo ha visto la partecipazione di soggetti privati ed enti. Il Piano di divulgazione è divenuto parte integrante della realtà aziendale e viene tuttora proseguito con l'esecuzione di visite da parte di persone interessate ai vari aspetti sia economici che tecnici dell'attività svolta.
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.