## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | Digestore ad uno stadio unico con batteri mesofili
|  | Denominazione impianto [2] : | codice impianto 0100127 ; nome impianto MANDRE
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | Mandre snc soc. agr. Di Trindad Castillo e M.T. e C. Collalto
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | Località Musile, |  | n. 2
|  |  | Comune | Susegana |  | ( TV )
|  | Recapiti : | tel: | 0438-435287 | sito internet: | www.borgoluce.it
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 498
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 998
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 575
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 2174820
|  | Apr-Giu | kWhe | 2158520
|  | Lug-Set | kWhe | 2181690
|  | Ott-Dic | kWhe | 2151329
| Autoconsumo impianto [10] : | 637171
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | cessione totale dell'energia elettrica al GSE con meccanismo della Tariffa Onnicomprensiva
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | L'energia termica viene utilizzata tramite una rete di teleriscaldamento per riscaldare i fermentatori e per riscaldare alcuni edifici aziendali adiacenti all'impianto (caseificio aziendale, spogliatoi, uffici, aula didattica, per un totale di 1000 mc. l l totale dei kw termici recuperati è pari a 1,277,200
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate |  | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
|  | mais | 180 | 10800 | 60 |  | 10800 | 2916000 | 52
|  | sorgo | 40 | 1600 | 40 |  | 1600 | 320000 | 52
|  | triticale | 80 | 2400 | 30 |  | 2400 | 576000 | 52
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0
| Effluenti Zootecnici |  | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini | [5 empty] | 0
| suini | [5 empty] | 0
| avicoli | [5 empty] | 0
| altro bufalini |  | 240 | 3117 | 12 |  | 3117 | 155850 | 52
| Sottoprodotti |  |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]: no
Caratteristiche dei digestori [17]: i digestori sono 3. Due hanno un diametro di 24 m e uno di 28 m con un'altezza di 6 m. i digestori sono tutti bifase con batteri mesofili che lavorano ad una temperatura media di 41° . Per la miscelazione del digestato all'interno dei fermentatori sono installati tre agitatori ad elica verticali azionati da motori elettrici. Nei fermentari con diametro da 24 m è installato un agitatore orizzontale a pale sempre azionato da motore elettrico.
Dimensionamento delle vasche [18]: l'impianto è dotato di una vascadi diametro 28 m e altezza 6 m per lo stoggaggio del digestato. Anche questa vasca e coperta da un acupola gasometrica per recuperare del bogas che si forma durante lo stoccaggio e per evitare l'emissione di odori e di ammoniaca nell'aambiente.
Sistema di produzione di energia elettrica : l'energia elettrica è prodotta tramite un impianto di cogenarazione con motore a ciclo otto alimentato a biogas per la produzione combinata di energia elettrica tramite un alternatore sincrono e termica in acqua calda dal recupero sul circuito del motore . Marca motore GE JENBACHER, modello J 320 GS-C25,ciclo di funzionamento 4-tempi , 20 cilindri. Marca generatore STAMFORD modello PE 734 C2 potenza omologata KVA 1550 potenza attiva KW 989
Sistema di desolforazione [19]:
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: il recupero del calore avviene tramite uno scambiatore a piastre avente funzione di disoccoppiamento tra circuito motore e circuito utente e atto al recupero del calore dal circuito acqua del motore. l'energia termica non utilizzata viene dissipata attraverso dissipatori
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: E' presente una rete di teleriscaldamento lunga circa 180 m che serve per portare acqua calda ai fermentatori in modo tale da riscaldare il digestato garantendo un'ambiente con la temperatura ottimale per i batteri mesofili. la rete di teleriscaldamento prosegue fino ad alcuni corpi di fabbrica dell'azienda dove sono presenti il caseificio aziendale, gli uffici, gli spogliatoi e un'aula didattica.
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: non sono presenti vasche di lagunaggio
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: il digestato è utilizzato tal qual in campagna e per la distribuzione viene utilizzato carrobotte dotato di ancore per l'interramento dello stesso per evitare dispersione di azotoa mmoniacale in atmosfera.
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 498 | 350 |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  |  |  |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 498 | 350 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 0
| suini |  | 0
| avicoli |  | 0
| altro (specificare) |  | 240
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  |  |  | €/anno | 120000
| Numero di fermi ordinari |  | n |  | totale ore/anno | h 42
| Numero di fermi straordinari |  | n |  | totale ore/anno | h 48
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
Descrizione sistema di gestione del digestato [24]:
| tot digestato prodotto |  | 17052 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 17052 | t/anno
| parte liquida |  |  | t/anno
| parte solida |  |  | t/anno
| conferimento esterno |  |  | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 7.3%
| autoconsumi aziendali |  | 0
| energia termica per digestore |  | 80%
| energia termica per usi aziendali |  | 20%
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto |  | Tot. €/anno | 4250000
| Costi di esercizio [25] |  | €/anno
| olio motore |  | €/anno | 20000
| assistenza biologica |  | €/anno | 35000
| manutenzone impianti |  | €/anno | 160000
| costo spandimento digestato |  | €/anno | 50000
| Costi materia prima |  | €/anno | 800000
| Costo consumi elettrici ausiliari |  | €/anno | 12000
| Costo polizza assicurativa |  | €/anno | 15000
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: |  | €/anno | 50000
| Costo personale/manodopera |  | €/anno | 50000
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: conto capitale bando Enama |  | € | 400000
| Tempo di rientro dell'investimento |  | anni | 3.8
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | l'impianto è stato autorizzato trami te autorizzazione unica emessa dalla Regone Veneto a conclusione della conferenza dei servizi indetta dalla Regione Veneto e dove partipano tutti gli enti interessati al progetto
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | nel dicwembre 2012 l'impianto è stato autorizzato con variante dell'autorizzazione unica da parte della Regione veneto ad utilizzare sotoprodotti quali le polveri di essicazione e le spezzatelle di mais
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
Al fine di verificare le caratteristiche tecniche ed economiche dell'impianto (efficienza di conversione delle bomasse, parametri di funzionamento etc.) è stato elaborato un piano di monitoraggio della durata di quattro anni. Il monitoraggio prevede le seguenti attività: controllo analitico della qualitò delle biomasse, rilievo dati nei gruppi funzionali delle 'impianto , rilievo parametri ambientali. il controllo analitico della qualità delle biomasse ha permesso di ottimizzare la produzione di biogas evitando riduzioni nella produzione di energia elettrica o fermi impianto e di controllare che la biomassa una volta arrivata alla vasca di stoccaggio ha esaurito la sua capacità metanigera; questo per evitare sprechi nell'alimentazione dell'impianto stesso. il controllo dei gruppi funzionali dell'impianto e precisamente: sistema di dosatura e carico delle biomasse palabili, sistema di carico delle biomasse liquide e di movimentazione del digestato, linea di captazione e trattamento biogas, cogenerazione e linea di distribuzione dell'energia termica e sistemi di controllo ha permesso di massimizzare la produzione di energia elettrica. nel 2012 il motore dell'impianto ha lavorato per 8670 ore su 8760 ore/anno con una produzione pari a 8.666.359 kw/anno su una produzione massima pari a 8.751.240 kw/anno vale a dire il 98,8 %. il monitoraggio dei servizi ausiliari dell'impianto, quali i miscelatori, le pompe etc, ha fatto si che gli autoconsumi elettrici siano del 7,3% della produzione elettrica totale.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE
L'attività di divulgazione dell'azienda che prevede incontri tecncici, prove in campo , convegni e visite guidate è iniziata. Nel 2012 è stata realizzata una prova in campo con diverse varietà di mais da insilato con la ditta Syngenta. sempre nel 2012 e' stato organizzato un convegno con l'Università degli studi di padova all'interno del quale e' stato illustrato l'impianto e fatta una visita guidata allo stesso. E' stata organizzata un agiornata di apertura al pubblico denominata Stalla Aperta con visita all'impianto e spiegazione dello stesso. Sono state effettuate diverse visite all'impianto con scolaresche degli Istituti Tecnico Superiori e delle scuole primarie e secondarie. E' stato realizzato un filmato con le fasi di costruzione dell'impianto stesso e dei depliant per promuovere i percorsi didattici all'impianto di biogas. Si allega in formato pdf copia dell'invito al convegno dell'Università di Padova, invito a Stalle Aperte edizione 2012 e depliant sull'attività didattica
lazienda nel 2012
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.