## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | 2 stadi termofili
|  | Denominazione impianto [2] : | Cammarata 2
|  | Anno di realizzazione [3] : | fine 2009 potenziato nel 2011
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | Agricola F.lli Nola & C. Società Agricola Semplice
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | C.da Cammarata |  | n.19
|  |  | Comune | Castrovillari |  | ( Cs )
|  | Recapiti : | tel: | 0981/38865 | sito internet: | agricolafratellinola@gmail.com
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 798
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 498 kw + 499 kw
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 399 KWth + 323 KWth
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 1644800
|  | Apr-Giu | kWhe | 1489600
|  | Lug-Set | kWhe | 1500800
|  | Ott-Dic | kWhe | 1614400
| Autoconsumo impianto [10] : | mai superiore al 5% della produzione
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | Cessione totale con meccanismo della Tariffa Incentivante a 0,28 Euro / Kw
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | La potenza termica efficiente netta sprigionata dal primo gruppo di 498 kwe ( oggetto del progetto Enama) viene utilizzata per il riscaldamento di numero 2 serre di complessivi 1.400 mq servite da apposito circuito realizzato in pex-a conseguendo un utilizzo del calore disponibile pari ad un valore superiore al 70% della potenza lorda pari a 535 KWth
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| triticale ceroso | 135 | 5423 | 40.1704 |  | 5423 | 150 | 54
| mais ceroso | 135 | 8910 | 66 |  | 8910 | 230 | 56
0
0
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| liquame bovini | 2000 | 17000 |  |  | 17000 | 28 | 62
| letame bovino | 2000 | 7000 |  |  | 7000 | 80 | 62
| suini |  |  |  |  | 0
| avicoli |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti | Q.li | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| Vegetali vari |  |  |  | 15000 | 15000 | 50
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]:No
Caratteristiche dei digestori [17]: Pluristadio con due vasche con entrambe n. 2 miscelatori a pale meccaniche completi di tenute,alberi supporti e motore da 15 kw antideflagrante che lavorano ad una temperatura che oscilla tra i 36 e i 40 gradi
Dimensionamento delle vasche [18]: due vasche da 20 e 22 m di diametro e 6,30 metri di altezza della capacità rispettivamente di 1900 mc e 2300 mc
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]:
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]:Nel gruppo da 498 kwe ( Progetto Enama) esiste un circuito primario motore di recupero costituito da uno scambiatore a piastra acqua/acqua ed un circuito di recupero fumi costituito da uno scambiatore tubolare acqua/ fumi. I sistemi di recupero del II gruppo non recuperando il calore dei fumi sono costituiti solo da un circuito primario motore di recupero costituito da uno scambiatore a piastra acqua/acqua
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: L'alimentazione dell'energia termica per il riscaldamento delle serre è resa possibile da una linea di distribuzione del calore lunga 75 + 75 metri realizzata con una tubazione in pex-a DN 50
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: n. 2 vasche di 3.000 mc tempo di permanenza circa 80 giorni.
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: separazione meccanica a rulli e spargimento in campo mediante irrigatore semovente e/o carrobotte spandiliquame con successivo interramento mediande lavorazione meccanica.
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 0 |  |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 135 | 135 |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 135 | 135 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 2000
| suini |  | 0
| avicoli |  | 0
| altro (specificare) |  | 0
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  | full service |  | €/anno | 80000
| Numero di fermi ordinari |  | n 4 |  | totale ore/anno | h 8
| Numero di fermi straordinari |  | n 4 |  | totale ore/anno | h 45
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
| Descrizione sistema di gestione del digestato [24]: |  | separazione meccanica a rulli e spargimento in campo mediante irrigatore semovente e/o carrobotte spandiliquame con successivo interramento mediande lavorazione meccanica
| tot digestato prodotto |  | 36830 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 36830 | t/anno
| parte liquida |  | 30695 | t/anno
| parte solida |  | 6135 | t/anno
| conferimento esterno |  | 0 | t/anno
% Energia autoconsumata
autoconsumi esercizio impianto [10]
| autoconsumi aziendali |  | nessuno l'energia elettrica viene immessa in rete
| energia termica per digestori |  | circa 20%
| energia termica per usi aziendali |  | superiore al 70% sul I gruppo da 499 kwe
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto | Tot. € 2.045.000
| Costi di esercizio [25] | Totale € 748.00 /anno
| manutenzione ordinaria motori | €65.000/anno
| olio motori | €20.000/anno
| ricambi per impianto | €25.000/anno
| Costi materia prima ( calcolato a 40 Euro per T di mais o triticale ceroso realizzato in azienda | €500.000/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari ( calcolati al mancato guadagno di 0,28 €/kw) | €80.000/anno
| Costo polizza assicurativa | €16.000/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | €2.000/anno
| Costo personale/manodopera | € 40.000/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: Contributo Enama | 487500
| Tempo di rientro dell'investimento | 1.69 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | a) l'impianto è stato costruito con DIA Comune di Castrovillari ( CS) sia per il I impianto che per il potenziamento. b) Per l'avviamento è stato necessario il regolamento d'esercizio con l'enel c) Infine la pratica con il Gse per il riconoscimento della qualifica IAFR
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | Non abbiamo particolari autorizzazioni per l'impiego di sottoprodotti tranne le verifiche dell'Asp sul trattamento e la gestione dei liquami ed presentiamo il PUA per quanto riguarda i piani di spargimento del digestato.
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
Il piano di monitoraggio attivato dall'azienda tiene fede a quanto indicato nel progetto infatti nel corso dell'esercizio dell'impianto è stato attivato un controllo costante delle matrici in entrata ed uscita dell'impianto. Per quanto riguarda le matrici in entrata dell'impianto l'attività di monitoraggio viene eseguita con la collaborazione del Dott. Gardani, referente della ditta Rota Guido che ha realizzato il nostro impianto, con costante attenzione ai prodotti inseriti e la loro resa in termini produttivi. Per quanto riguarda il materiale in uscita "digestato" viene sottoposto ad analisi periodiche sia da laboratori di analisi da noi incaricati ma anche Dal Dipartimento di Ingegneria per l'ambiente ed il Territorio ed Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria che ha un progetto di ricerca in tal senso.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
In base al protocollo d'intesa con l'Unical Dmag, è stata effettuata una visita con docenti e studenti. In base al protocollo d'intesa con l'OP Agroalimentare Assolac soc.coop.agricola sono state effettuate due visite. Inoltre, è stata effettuata una visita da parte della Cooperativa OSAS che si occupa di valorizzazione di prodotti agricoli con la presenza di personale tecnico per conoscere l'impatto agronomico inerente l'utilizzo del digestato. Infine, è stata effettuata una visita da parte della società Vegitalia spa che si occupa su trasformazione e surgelazione di prodotti agricoli.
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.